緊急洗眼沖淋設備定期檢點測試紀錄表

設備位置：                     測試人員：                    測試時間：＿年＿月＿日

| 檢點測試項目 | 檢點測試結果 | 結果評估 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備是否被堆雜物 | □ 是，通知改善。 □ 是，已當場改善。 □ 否，沒有雜物堆積。 | □正常 □異常 |  |
| 設備是否有污穢 | □ 是，通知改善。 □ 是，已當場改善。 □ 否，沒有污穢。 | □正常 □異常 |  |
| 設備是否生銹 | □ 是，通知改善。 □ 是，已當場改善。 □ 否，沒有生銹。 | □正常 □異常 |  |
| 洗眼設備噴頭 | □ 有蓋子，會因啟動，水壓而自動噴開。 □ 有蓋子，需手動拿開。 □ 沒有蓋子。 | □正常 □異常 |  |
| 洗眼設備開關 | □ 開關順暢。 □ 於__秒內打開。 | □正常 □異常 |  |
| 沖淋設備開關 | □ 開關順暢。 □ 於__秒內打開。 | □正常 □異常 |  |
| 水質 | □ 外觀清測 □ 外觀有顏色、味道或雜物(鐵銹、沙子) □ 送化驗單位，結果 | □正常 □異常 |  |
| 水幕均勻度 | □ 水幕均勻。 □ 水幕偏向__（中間、旁邊、一邊）。 | □正常 □異常 |  |
| 沖淋水速 | □ 不會對手皮膚刺痛。 □ 太快，對手皮膚刺痛。 □ 出水水壓， | □正常 □異常 |  |
| 持續沖淋時間 | □ 連接自來水，應可持續 □ 實際出水時間，（分鐘） | □正常 □異常 |  |
| 設備高度 | □ 同設置狀況 □ 有改變，變化不大 □ 有改變，量測結果 | □正常 □異常 |  |
| 洗眼水幕寬度 | □ 超過雙眼寬 □ 量測寬度， □ 量測出水量（升/分鐘） | □正常 □異常 | ★單純洗眼設備要求每分鐘1.5升 ★洗眼、洗臉設備要求每分鐘11.4升 |
| 沖淋水幕寬度 | □ 超過雙肩寬 □ 量測寬度， □ 量測出水量（升/分鐘） | □正常 □異常 | ★水管式要求每分鐘110升 ★自容式要求每分鐘75升 |
| 註： 1.本表每月實施一次，檢查結果：合格：；不合格：。 2.本表保存期限3年。 |  |  |  |

系所主管：             實驗室負責人：              檢查人員：